ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За: Проектиране , ремонт и  газификация на спортна зала „Плиска”, гр. Шумен.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Отоплителната инсталация на спортна зала „ПЛИСКА” е изградена
през 60-те години. Изпълнена е по характерната за тези години система с топлоносител пара
ниско налягане (р<0.05 МРа). Разпределителната мрежа е открита разположена в
помещенията на сутерена. Вертикалните щрангове са разположени в скрити зидове и
канали.

Монтирани са 2 котела "ПЛАМ 650" с топлинна мощност 350 kW

- НЕДОСТАТЪЦИ В РАБОТАТА НА КОТЕЛНОТО И ОТОПЛИТЕЛНАТА
ИНСТАЛАЦИЯ

  - Отоплителните инсталации с топлоносител пара ниско налягане почти не се срещат
в съвременните отоплителни инсталации. Причина за това е практически невъзможността
да бъдат регулирани ефективно.

Това се наблюдава и в експлоатацията на отоплителната инсталация на "СПОРТНА
ЗАЛА ПЛИСКА" в гр.Шумен". Поради еднаквата температура на топлоносителя не е
възможно регулиране съобразно потребната топлина. Отоплението се характеризира с
периоди от преотопляне (в средата на работния ден) и недостатъчна температура в
помещенията сутрин. През нощните часове инсталацията не работи и затоплянето сутрин е
недостатъчно.

Такава работа на инсталацията води до значителен преразход на гориво (по експертни
оценки не по-малко от 30%) и дисконфорт в помещенията.

  - Тръбната мрежа (изградена преди >35 години) отдавна е надхвърлила
експлоатационния си срок. Поради скрития си характер отстраняването на честите аварии е
много скъпо, защото е свързано с разбиване и възстановяване на стени.

  - Липсата на изолация почти в цялата разпределителна мрежа и вертикалните
щрангове повишава и без това големите загуби.

Всичко това е предпоставка за пълна реконструкция на цялата
отоплителна система с избор на съвременна комбинирана система за
отопление.

II. КОНЦЕПЦИЯ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

С оглед на необходимата подмяна на цялата отоплителна инсталация, и с оглед
порасналите изисквания за микроклимат на работната зона (регламентирани БДС 14776-
87 "Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Норми за
температура, относителна влажност скорост на въздуха и топлинно облъчване.") на
обществени сгради е уместно да се изгради инсталация изпълняваща комфортно
отопление през зимния сезон.

Инсталацията се изгражда на базата на:

- топлоизточник (в случая ще се монтира нов водогреен котел).

- Не е необходима реконструкция на съществуващите парни котли ниско налягане
във водогрейни, тъй като същите са спрени за работа от контролните
органи. Финансово не е оправдан основния ремонт на котлите, а по уместно е
демонтиране на съществуващите котли и изграждане на съвременен водогреен
котел. Практически разходите за двата варианта са равностойни..

- инсталация за отопление, състояща се от тръбна мрежа, и радиатори: 
Отоплителната система ще работи на базата на чугунени отоплителни
тела. Топлоносителят е топла вода циркулираща посредством помпи. Системата е
затворена с мембранен разширителен съд и предпазна арматура. Изграждат се два нови
колектора оборудвани със надеждна спирателна арматура. Всяка отопляема сграда се
захранва със самостоятелен клон.

- инсталация за битова гореща вода, съблекални, бани и помощни помещения.

Предвижда се монтирането на бойлер 1000 литра със серпентина и
ел.нагреватели. Същият ще се монтира в котелното помещение и ще захрани баните и
съблекалните до залата за хандбал и баскетбол.

За нормалната работа на отоплителната инсталация и битово горещата вода е
предвидено да се монтира контролер за управление на котела по външна температура с
приоритет на битово горещата вода. За целта ще се монтират два трипътни вентила и
буферен съд 1000 литра. Първият трипътен вентил се монтира между котела и буфера и
следи минималната температура на котела с цел да не се допуска конденз в котела.Това е
изискване на всички производители на котли. Така се удължава живота на котела.

Вторият трипътен вентил се монтира след буфера и отоплителната инсталация.Така
ще се оптимизира отоплителния процес като контролера ще определя необходимата
температура в инсталацията спрямо външната температура.

За изграждането на отоплителната инсталация на СПОРТНА ЗАЛА "ПЛИСКА" е
необходимо да се извършат следните видове дейности.

-Проектиране на газова инсталация, аварийна вентилация, газ сигнализация и
аварийно осветление.

-Изграждане на газова инсталация.
-Изграждане на аварийна вентилация.
-Изграждане на газ сигнализация.
-Изграждане на аварийно осветление.

-Демонтаж на съществуващи парни котли и кондензни резервоари,помпи и
съоръжения.

-Доставка и монтаж на водогреен котел.

-Доставка и монтаж на помпи/трипътни вентили, буферен съд, бойлер за битово
гореща вода 1000 литра със серпентина и ел.нагревател и разширителен съд.

-Направа на колектори и оборудване на същите със спирателна арматура.
-Ел КИП и Автоматика - Доставка и монтаж на контролер с компенсация по външна
температура и приоритет на БГВ.Управление на два броя трипътни вентили и помпи.

  - ПАРАМЕТРИ  НА МИКРОКЛИМАТА  В ПОМЕЩЕНИЯТА

Параметрите на микроклимата в помещенията ще се съобразят с изискванията на БДС
14776-87 "Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Норми за
температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване."
Не се предвиждат помещения със специален режим.

  - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОЕКТА

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ Нормативни изисквания

Настоящият проект е разработен в съответствие с изискванията на :

- Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г - Технически правила и нормативи за
проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос,
съхранение, разпределение и доставка на природен газ (Обн. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г).

- Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите
за природен газ (Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г и обн. в ДВ бр. 67 от 02.08.2004 г).

- БДС EN 1775:2001 (+А1, +А2) Доставка на газ. Газопровод в сгради.
Максимално работно налягане  ≤ 5 bar. Препоръки за функциониране.

- Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически
проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.).

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на
строителните продукти (Приета с ПМС № 230 от 6.11.2000 г.и обн., ДВ, бр.93 от 2000 г).

- Наредба № 7 от 9.06.2004 г. за присъединяване към газопреносната и
газоразпределителните мрежи (обн., ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г.).

- Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и
норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на
газовите уреди (приета с ПМС № 250 от 5.11.2003 г., обн., ДВ, бр. 100 от 14.11.2003 г).

V. Контрол и изпитване на промишлената газова инсталация

Строителят трябва да отговаря на изискванията, посочени в Приложение В от
БДС EN 1775:2001 и да е вписан в регистъра по чл.36 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) за ремонт на газови съоръжения.

Изпитанията на газовата инсталация да се проведат съгласно изискванията
дадени в конструктивната част и в присъствие на представител на Възложителя. За изпитванията на якост и плътност и за очистването на газопровода да се подпишат протоколи от участващите представители.

Строителят осигурява техническата готовност, необходимите документи за вложените продукти и протоколите за изпитванията и за очистването на газовата инсталация при технически надзор и при включване на газоподаването.

  - СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Предвидените материали за изграждането на промишлената газова инсталация са строителни продукти по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Затова при закупуването им да се изисква
придружаващата декларация за съответствие от производителя, която да
потвърждава пригодността им за влагане в газови инсталации. Освен това
газовите уреди трябва да са придружени с написани на български език :

- техническа инструкция за монтаж, предназначена за лицето, което монтира
уреда и

- инструкция за ползване и поддържане на уреда за Възложителя.

Замяната на предвидените в този инвестиционен проект продукти и технологии
на монтажа с равностойни на тях, се допуска с писмено съгласие на
проектанта и на лицето, упражняващо технически надзор по Закона за
техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). При монтажа на промишлената газова инсталация строителят не трябва да допуска влагане на продукти, които не са предвидени за газови инсталации.

Промишлената газова инсталация е съоръжение с повишена опасност. Затова
проектирането и въвеждането й в експлоатация трябва да се извършат по
съответните нормативни документи. Най-общо могат да се откроят следните изисквания:

- проекта трябва да бъде одобрен от: а) газоразпределителното дружество; б) лице, имащо лицензия за технически надзор на промишлени газови инсталации;

- след изграждане, промишлената газова инсталация трябва да се регистрира
пред лице, имащо лицензия за технически надзор на промишлени газови инсталации (например лицето съгласувало проекта);

- промишлената газова инсталация подлежи на технически прегледи и проверки, за което се съставя и съхранява техническо досие;

- отговорникът за безопасната експлоатация на промишлената газова инсталация трябва да е инструктиран от специалисти на газоразпределителното предприятие;

- ремонт и преустройство на ПГИ (включително на газовите уреди) може да се
извършва само от лица, които са вписани в регистъра по чл.36 от ЗТИП за
ремонт на газови съоръжения. За преустройство на СГИ трябва да се уведоми лицето, осъществяващо техническия надзор.

- ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО
ГАЗОПРОВОДИ И ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

- Монтажът и изпитанията на газопроводите за природен газ се извършва съгласно Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г. и обн. в ДВ бр. 67 от  02.08.2004 г) (НУБЕПРСИУПГ).

- Монтажните и ремонтните работи на газовите съоръжения и инсталации се извършват само от лица, вписани в регистъра по чл.36 от ЗТИП за ремонт на газови съоръжения.

- 10 дена преди започване на монтажните работи Собственикът на инсталацията уведомява писмено органите за технически надзор.

- Монтажът на съоръженията да се извършва съгласно инструкциите на производителя.

- Всички материали и съоръжения трябва да са предназначени за газови инсталации за природен газ, което се удостоверява с декларация за съответствие и/или сертификати за качество Стр. 9/10 Част: ПРОМИШЛЕНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ - разширение 07 / 2013 г.

- Заваряване на газопроводите се извършва само от заварчици с квалификация „Заварчик на тръби".

- Персоналът, извършващ монтажни работи, трябва да е инструктиран за
безопасна работа на обекта и да е осигурен с колективни и лични предпазни средства.

- След монтажа и/или ремонта газовата инсталация трябва да бъде пусната в
експлоатация от органите за държавен технически надзор.

СЪСТАВИЛ:							ИНВЕСТИТОР:

/………………………../					/……………………../